# 工业制冷机如何测量能效比-已使用15年的冷水机组怎么计算能效比-股识吧

## 一、制冷机cop值的范围是什么？

COP值在ARI标准中，关于冬夏季循环效率提出了以下定义；

在冬季供热时，制热量(W)与输入功率(W)的比率定义为热泵的循环性能系数COP(coefficient of performance，W/W)；

在夏季制冷时，制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率定义为热泵的能效比EER(energy efficiency ration， W/W 或Btu/W.h)；

为不引起歧义，我们将冬季热泵循环性能系数和夏季热泵的能效比表达形式均采用COP(能效比)表示；

其计算公式为 ：εs=Q0/Ne=Q0/N0·ηs=ε0·ηs ；

Q0：制冷系统需要的制冷量(或制热量)；

N0：制冷压缩机的理论功率；

Ne：轴功率；

ε0：是理论制冷系数(制热系数)；

ηs：是总效率(绝热效率)；

COP值(制冷效率)实际就是热泵系统所能实现的制冷量(制热量)和输入功率的比值，在相同的工况下，其比值越大说明这个热泵系统的效率越高越节能；

因此在作制冷系统COP值比较之前，首先要确定各个热泵系统是否在相同的工况之下，然后再进行计算比较；

影响机组的COP的因素有以下几点：a、压缩机的性能系数b、热泵机组的系统匹配性：(所谓系统匹配是指：压缩机、冷凝器、蒸发器、节流机构和自控系统的匹配性能。

)。

## 二、如何计算制冷系统的制冷效率

关键是这一步："温度降低的度数折算成热量"，其实就是制冷系统所产生的效果--转移的热量，您的这种计算思路实施正确的。

## 三、制冷机现场怎样测量耗电量

用钳形电流表测电流，和电压，计算一下就可以啦

## 四、原制冷系统添加热回收装置，如何知道能效比提高了多少

性能系数COP=Q/P：指一定工况下制冷压缩机的制冷量与所消耗功率的比值，可用来评价压缩机运转时的经济性。

非要用这个公式的话，可以把 热回收负荷 换算成能够 消耗多少功率P1（消耗多少煤、气）才能产生1000kw热。

这个功率就是节省的功率。

那么代入公式，能效比提高值=Q/(P-P1)-Q/P 。

(一、不推荐使用，还不如说使用热回收后，节省了多少煤或电，比较直观。

因为热回收不会影响本身的制冷量；

二、能效比，这里的能是冷量，评价压缩机输入功率下制冷能力的，而热能是通过回收的，跟压缩机功率没啥关系，所以此公式牵强一些（能：要不要Q+1000?），故不推荐)以上个人观点。

谢谢。

## 五、冷干机的能效怎么计算？

冷干机没能效，是压缩机有能效。

能效就是制冷功率除以电功率。

## 六、如何测量中央空调的实际运行能效比？计算公式是什么？

严格的测量是在空调试验室里进行的，要严格控制冷热两端的温度跟湿度，一般用焓差法由软件或人工计算出特定工况下的制冷量或制热量，当然，这时候能效比或制热系数也一起出来了！如果是在家里或普通环境下，我们只能大概地做粗略计算，当然也需要一些计量仪表，这时一定要在系统稳定时做测试才有实际意义．你要计量的数据是：蒸发器端载冷剂流量及进出口温差、耗电量 或者是计量：冷凝器端冷却水流量及进出口温差、耗电量 （制冷量＝冷凝散发热量－耗电量然后由计算得出结果：能效比＝实际制冷量／耗电量 至于单位换算，及载冷剂或水的比热值，相信你自己能搞定吧！

## 七、已使用15年的冷水机组怎么计算能效比

1. 通过测量冷冻水进出口流量及温差计算冷水机制冷量；

2. 给冷水机上个电表。

## 八、空调的能效比怎样测量

在制冷额定工况下，也就是室内干球27℃ 室内湿球19℃ 室外干球35℃ 室外湿球24℃ 的工况下，所测得的制冷量除以制冷功率，所得的数值就是能效比了。

## 九、如何测量制冷量输出功率

1.空调制冷量与功率的关系：以35的为例与能效比的高低有直接关系的。

2.如用一级能效比、以制冷量是3500W的空调的、它的制冷功率只是要输入1020w[瓦]，制冷量是3500W除制冷功率1020w=3.43对应是一级能效比数值。

3.如用五级能效比、以制冷量是3500W的空调的、它的制冷功率只是要输入1340w[瓦]]，制冷量是3500W。

4.冷功率1340w=2.61对应是五级能效比数值。

5.现在能效比分五级：1级=3.4以上 2级=3.2 3级=3.0 4=2.8 5级=26。

6.也可以理解为以1级能效比=1度电能生产3400w的制冷量 以5级能效比=1度电能生产2600w的制冷量。

## 参考文档

下载：工业制冷机如何测量能效比.pdf

《股票正式发布业绩跟预告差多久》

《股票买多久没有手续费》

下载：工业制冷机如何测量能效比.doc

更多关于《工业制冷机如何测量能效比》的文档...

声明：本文来自网络，不代表【股识吧】立场，转载请注明出处：https://www.gupiaozhishiba.com/subject/32598121.html